内蒙古蒙西水泥股份有限公司

2025-2028年度机房设备维保服务项目询价文件

我单位拟公开询价采购机房设备维护服务，如贵公司有意向参与，请务必详细阅读和理解本项目询价文件，同时根据询价文件的要求准备好报价文件，在规定的截止时间前发送至指定邮箱，逾期将视为放弃报价。

报价截止时间： 2025年5月28日17:00前

联系人（技术）：张瑞铁            联系人（商务）刘平

电   话：13009522544              电     话：15248060617

邮   件 : 545865329@qq.com        邮     件：281495364@qq.com

附件：

1.采购事项说明

2.服务工作说明书

3.维保服务内容

内蒙古蒙西水泥股份有限公司

2025年5月22日

## 附件1：采购事项说明

## 采购事项说明

一、采购标的

信息中心机房设备维护服务一项。

二、采购程序

本次询价采购主要程序如下：

- 参加询价的供应商应于报价截止日期之前按本询价文件要求向内蒙古蒙西水泥股份有限公司信息中心提交报价文件；

- 蒙西水泥股份有限公司根据供应商提交报价及其他证明文件进行服务能力、价格的评审；

- 报批询价评审结果；

- 签署有关采购合同。

三、报价文件要求

报价要求：按照统一格式进行报价，格式如下：

| 内蒙古蒙西水泥股份有限公司 2025-2028年度机房设备维保服务项目询价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称： |  |  |  |  |
| 供应商地址： |  |  |  |  |
| 业务联系人： |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |
| 物资明细 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 信息中心机房设备维保服务 | 维保服务（详情见询价文件） | 每年 |  |  |
| 付款方式：乙方提供三年期的运维服务。甲方采用分期支付方式，服务期每满半年支付一次服务费，共计六期。乙方需在每期付款前提供合法有效的增值税专用发票。 |  |  |  |  |
| 交货方式：现场服务 |  |  |  |  |
| 服务期限:签订合同之日起三年。 |  |  |  |  |
| 其它要求：1、报价为含税价，甲方不再支付其他费用。2、设备维保服务的各项工作内容，包括但不限于基础环境的综合布线、监控系统、门禁系统、消防系统，核心设备的交换机、UPS、精密空调，系统运维以及信息设备维保等，旨在确保设备和系统的正常运行和网络安全稳定。 |  |  |  |  |
| 报价人: （盖章、签字） 报价日期: |  |  |  |  |

由本项目公司授权人签字并加盖公司公章，后附：

- 报价公司营业执照（复印件加盖公章）。

- 针对本次采购项目出具履约能力保证书（格式自拟、加盖公章）。

- 3、相关体系认证证书（如有）。（复印件加盖公章）

请将报价文件扫描成PDF格式，文件名如下格式：

XX公司_报价文件_扫描件.pdf

四、报价文件截止时间安排

报价截止时间： 2025年5月28日17:00前

五、特别声明

1. 供应商申报的价格为承诺给采购方的最终成交价。

2. 供应商注册成立时间须不少于三年，且不是个体工商户，同时为了保证履约能力，报价企业如具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的提供以上认证证书。

3. 我单位在任何时间均有权解释或调整本询价文件及附件的内容。

4. 供应商需在截止日前进行报价，逾期视为放弃；供应商存在其他有违商业诚信的行为时，自动丧失参加资格。

5. 对本次询价询价文件及附件存有疑问的，请及时向采购方询问。

附件2：服务工作说明书

2025-2028年度机房设备维护服务  项目

工作说明书

第一章 总则

本文为内蒙古蒙西水泥股份有限公司（以下简称甲方） 2025-2028年度机房设备维护服务 项目要求说明，为服务提供商（以下简称乙方）编写服务报价的依据。

内蒙古蒙西水泥股份有限公司保留对本说明书的解释和修改权。

1.1总体要求

乙方应围绕保障甲方机房设备系统安全运行这一目标进行积极主动的服务工作。

- 根据甲方申告的故障级别，乙方应采取及时的服务措施修复故障，恢复系统正常运行。乙方可通过电话指导、远程登陆或现场服务等方式进行问题诊断和处理，并保证满足双方约定的服务等级的处理时限。

- 在机房设备系统出现重大故障或高风险故障时，乙方应在第一时间进行响应，并派遣资深支持人员迅速到达甲方现场，保障系统的稳定运行。

- 当服务质量没有达到甲方规定的服务质量指标时，甲方有权要求乙方持续提供服务，直到问题解决为止。

- 乙方应根据甲方机房设备系统运行特点和需求，有针对性地提供技术培训服务，进行知识传递，提升客户人员的维护水平。

- 如因乙方服务质量问题造成甲方重大损失，甲方保留索赔权利。

- 未经甲方许可，乙方不得将本合同项下的内容向第三方分包或转包。

1.2服务内容概述

乙方应能提供以下服务项目，服务的具体内容参见第二章：

- 电话支持服务

- 现场应急服务

- 现场保障服务

- 健康检查服务

- 备品备件支持服务

第二章 服务内容

  - 电话支持服务

服务内容：乙方通过电话为甲方提供技术支持，协助甲方解决系统运行中的问题。服务的内容包括但不限于机房设备的故障解决、性能调优等。

服务要求：乙方应设立  <7*24>  小时的技术支持热线，保证甲方维护合同标的日常维护技术支持，保证甲方关于电话技术支持服务的内容得到及时、有效的解答。

  - 现场应急服务

服务内容：当甲方出现故障，提出现场服务要求时，乙方应安排经验丰富的支持工程师赴现场进行处理。

服务要求：

1．服务时段： 乙方提供 <7*24>小时的技术服务，保证甲方维护合同标的的日常维护技术支持。

2. 响应时间：

各级别故障的具体说明：

严重故障：指出现生产系统瘫痪或服务中断，导致生产系统的基本功能不能实现或全面退化的故障；

一般故障：指生产系统在运行中出现的直接影响业务、并导致系统性能或业务部分退化的故障。

轻微故障：除重大故障、一般故障以外的其它故障。

业务恢复时间：从甲方申告故障，到甲方业务恢复到基本可用状态所经历的时间。

在维护服务期间，乙方应按照下列约定提供设备故障响应及解决服务：

（1）乙方应提供 7×24 小时的电话、网络等远程支持服务。对甲方在设备使用过程中出现的一般性问题提供咨询解答。设备出现故障时，甲方可以通过电话或网络方式向乙方报告故障（简称“故障报告”），乙方应按照约定时间内作出响应。

（2）设备故障分为严重、一般、轻微三个等级，乙方应根据设备故障的不同级别，提供不同的故障响应及解决服务：“严重”为设备无法运行或基本无法运行，或设备重要功能失效或基本失效； “一般”为设备可以运行，但非重要性功能的使用受到限制；“轻微”为其它轻微影响设备使用的故障。

乙方应对甲方报告的设备故障不同等级做出及时响应：

对于严重级别故障，乙方应在接到甲方通知后立即派出高级技术人员到现场进行维修，与此同时，乙方技术支持人员应通过电话、网络等方式尝试排除故障；乙方派出的高级技术人员应当在   2   小时内（从甲方故障报告时间起算，下同）到达故障现场，乙方承诺在收到故障报告后  5	 小时内恢复设备正常运行。

对于一般级别故障，乙方应在接到甲方通知后立即通过电话、 网络等方式尝试排除故障；如故障在  1  小时内无法排除，乙方应立即派出高级技术人员在  5   小时内到达故障现场进行维修，乙方承诺在收到故障报告后  12   小时内恢复设备正常运行。

对于轻微级别故障，乙方应在接到甲方通知后立即通过电话、 网络等方式尝试排除故障；如故障在  2  小时内无法排除，乙方应在	 24  小时内派出技术人员到达故障现场进行维修，乙方承诺在收到故障报告后  24   小时内恢复设备正常运行。

（3）乙方应当针对可能发生的紧急情况，制定不同的应急方案，对于无法现场解决的设备故障，乙方应当向甲方免费提供功能相同的备用设备或部件替换故障设备或部件，或按照甲方要求采取其他补救措施。

（4）乙方应根据甲方设备的具体配置，随时储备足够的主要常用备件、易损备件和备机。乙方应当保证备件、备机处于能随时使用的良好状态，以备紧急情况时能及时替换或启用。

  - 现场保障服务

服务内容：在甲方提出重大生产变更，或重要时段保障服务需要时，乙方提供现场保障服务。其中生产变更包括但不限于应用版本投产、系统扩容、系统升级。重要时段，包括但不限于年终结算、重大节假日、国家军事、政治活动、体育盛事等期间。

  - 健康检查服务

服务内容：乙方按照甲方需求指派服务工程师到现场进行健康巡检。巡检应从配置、性能和运行情况等角度进行，同时要考虑整体系统环境和运行状况。

服务要求：定期健康检查的次数  每季度1-2次 ，另外乙方应按照甲方需求，在某些重大事项之前安排临时性巡检。

服务交付：

1、乙方完成现场服务后填写《维护服务记录单》，由甲方签字确认。

2、乙方在每季度巡检完成后5个工作日内，提交《季度服务总结报告》，报告的内容应包括但不限于如下的内容：本次巡检的内容、巡检的结果、发现的主要问题、问题的分析和整改建议等。

  - 备品备件支持服务

乙方为确保内蒙古蒙西水泥股份有限公司的机房系统稳定运行，应预先储备关键设备、零部件及耗材，并在合同约定范围内提供快速更换的服务。

备品备件支持服务应该包含备件库建设、7×24小时应急响应、故障件检测返修，通过建立备件管理机制，实现最短时间内的现场交付保障，有效降低设备宕机风险，延长系统整体平均无故障时间。

附件三：维保服务内容

- 基础环境维保

| 工作项目汇总 | 项目解析 | 整体维保工作 |
| --- | --- | --- |
| 基础环境维保 | 综合布线 | 每季度度巡检主要工作包括： |
|  |  | 1、定期检查、及时排除布线系统的线路干扰源，提高网络运行速度，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | 2、定期检测网线质量，确保网络可靠运行； |
|  |  | 3、做好配线间、设备间设备的布局记录； |
|  |  | 4、检查机房内双绞线上、面板上、配线架、跳线标签，对脱落标签进行补全，更换有损伤的标签，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | 5、检查综合布线桥架的平整度，如发生变形、支架螺丝脱落等与原安装图纸不符的情况应立即修复，以免桥架断裂或脱落，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | 6、定期清除机柜内外综合布线系统的灰尘，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | 7、定期作物理链路测试，主要检查线路是否通畅，运行参数是否符合要求，线路环境与周边电磁场干扰情况，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | 8、定期检测核心机房及楼层的光纤线路（主要包括：光纤线路光衰、线路有无破损等），每季度定期巡检1-2次。 |
|  | 监控系统 | 1、每季度对监控设备进行除尘、清理； |
|  |  | 2、每季度巡检主要工作内容包括： |
|  |  | （1）定期检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | （2）根据监控系统各部分设备的使用说明，每季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患； |
|  |  | （3）对容易老化的监控设备部件每季度进行一次全面检查； |
|  |  | （4）对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障； |
|  |  | （5）每季度定期对监控系统和设备进行优化； |
|  |  | （6）进行监控整体评估，估算监控时间。 |
|  | 门禁系统 | 每季度巡检主要工作内容包括： |
|  |  | （1）检查给电锁供电电源是否正常，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | （2）检查电控锁舌与锁扣是否发生机械性卡死，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | （3）检查总线是否有短路现象，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | （4）检查指纹或密码认证是否异常，如出现指纹或密码无法识别情况下，重启或重置系统，每季度定期巡检1-2次。 |

- 核心设备维保

| 工作项目汇总 | 项目解析 | 整体维保工作 |
| --- | --- | --- |
| 设备维保 | 核心路由、交换机： 乙方提供例行的运维工作服务。 | 每季度巡检主要工作内容包括： |
|  |  | 1、查看交换设备主机温度情况是否异常（包括核心机房及楼层设备）； |
|  |  | 2、查看交换设备风扇运行情况（包括核心机房及楼层设备）； |
|  |  | 3、查看交换设备主机电源运行情况（包括核心机房及楼层设备）； |
|  |  | 4、查看交换设备主机主板运行情况（包括核心机房及楼层设备）； |
|  |  | 5、查看交换设备状态灯运行情况（包括核心机房及楼层设备）； |
|  |  | 6、定期对交换设备进行除尘（包含核心机房及楼层设备）； |
|  |  | 7、定期优化交换设备配置信息（包括VLAN信息，端口配置，安全优化等）； |
|  |  | 8、定期对交换设备配置信息进行抓包备份，分析网络运行状态（包括核心机房及楼层设备）； |
|  |  | 9、细化交换设备配置，配置安全管理，确保集团网络安全稳定； |
|  |  | 10、定期查看交换设备使用年限，达到报废标准，建议用户及时更换（包括核心机房及楼层设备）； |
|  |  | 11、定期对乌海蒙西集团及水泥工厂的核心设备进行远程维护，必要时到现场进行设备配置优化； |
|  |  | 12、定期更换设备密码信息，确保网络安全稳定运行（包括核心机房及楼层设备）； |
|  |  | 13、作好项目应急预案，应对后期设备密码遗失或配置丢失可及时恢复。 |
|  | UPS： 乙方运维公司按照月度巡检工作标准严格执行，在服务期内免费提供每季度进行一次UPS充放电测试，电池进行进行检测。 | 每季度巡检主要工作包括： |
|  |  | 1、检查控制面板，确认所有LED指示正常，液晶屏显示所有参数正常，面板无报警，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | 2、检查机柜内各风扇输出处无明显的高温，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | 3、检查机柜有无异常噪声，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | 4、确认通风栅栏无阻塞，按照季度巡检； |
|  |  | 5、定期进行保养，检查线路连接是否牢固，设备温升是否变高，熔丝是否变形，断路器是否有热点，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | 6、检测电池机壳是否变形、爬酸和漏液，电池连接是否松动，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | 7、检查避雷针、避雷带与建筑物主钢筋及接地极的连接是否良好，按照季度巡检； |
|  |  | 8、检查配电系统中防雷及防浪涌器件是否有损坏，每季度定期巡检1-2次。 |
|  |  | 9、进行放电检查 |
|  | 精密空调: 乙方运维公司每季度按照月度巡检标准巡检运维，对在服务期内所有使用的空调耗材由乙方公司提供。 | 1、在进行机房巡检时，对精密空调定期保养和应急维修工作。每年在春季和秋季进行空调整体大型检修，其余时间进行空调日常维护； |
|  |  | 2、每季度巡检主要工作包括： |
|  |  | （1）负责蒙西水泥集团指定地点机房、各楼层弱电间网络设备的运维管理工作。蒙西水泥集团机房全天候保持机房温度范围为20-25℃(68-75℉)，湿度范围为40-55%；机房内强弱电线缆分开布放，均需整齐、有序并附有线缆标签，简洁、明确标注线缆信息；针对机房、各楼层弱电间每季度开展至少1次清扫除尘工作，保持机柜、设备、地板及电池的清洁，并形成书面记录。 |
|  |  | （2）每季度至少进行一次覆盖各机房、各楼层弱电间基础环境和全部设备的巡检工作，对设备进行全面细致的检查，完成设备巡检后，需据实填写《设备巡检记录表》，巡检完成后将发现的问题进行总结，根据当前配置情况提出相应的维护建议和优化方案，在设备巡检完成后2个工作日内提交《设备巡检报告》。 |
|  |  | （3）检查机组运行状况，查阅用户运行记录和最后10个报警内容。定期为用户分析机组运行状态，提供合理建议，按照季度巡检汇总； |
|  |  | （4）检查设备参数、控制电路，并根据实际需要调整各项运行参数，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | （5）检查压缩机、风机、电动机的运行电流值及绝缘电阻值每季度定期巡检1-3次； |
|  |  | （6）检查压缩机滑油油质，清洁滑油滤器，如有必要加注和更换润滑油，按照季度巡检； |
|  |  | （7）检查压缩机、风机的底脚螺栓，必要时紧固，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | （8）检查冷媒液镜，视情况补液或调换干燥过滤器，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | （9）系统各阀门的检查和维护（膨胀阀、电磁阀、四通阀、安全阀、流量开关），每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | （10）检查系统有无泄漏处，有发现应及时做好应急维修，如是大量泄漏应向用户申请额外修理（费用另计或考虑加在维保合同内），按照季度巡检； |
|  |  | （11）检查高压储液罐的腐蚀情况，必要时进行防氧化处理或更换，按照季度巡检； |
|  |  | （12）检查所有排水管是否完全通畅，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | （13）检查并清洗加湿罐，必要时更换加湿罐，按照季度巡检； |
|  |  | （14）清洗或更换空气过滤器，清洁风冷冷凝器翅片，按照季度巡检； |
|  |  | （15）制冷系统运行检查，必要时调整过热度，使设备处于最佳运行状态，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | （16）压缩机传送带检测，如出现裂痕，及时进行更换，每季度定期巡检1-2次； |
|  |  | （17）外置风机定期风扇清洁，确保设备运行正常，按照季度巡检。 |

- 信息系统基础运维

| 工作项目汇总 | 项目解析 | 整体维保工作 |
| --- | --- | --- |
| 系统运维 | 系统运维： 乙方运维公司工程师每季度按照月度巡检标准进行巡检运维。 | 每季度巡检主要工作内容包括： 1、Windows系统（包括Windows2003、Windows2008、Windows2012等）运维，定期更换服务器登录凭证，加密级别≥10位； |
|  |  | 2、定期利用漏洞检测工具对服务器操作系统进行整体漏洞扫描，定位操作系统漏洞，及时进行补丁修复； |
|  |  | 3、定期检查操作系统内置防火墙出入站策略信息，分析需要屏蔽的出入站策略； |
|  |  | 4、定期评估服务器操作系统性能，及时对性能信息登记，提出修改建议； |
|  |  | 5、定期备份系统驱动、用户账号密码、网络设置、host文件及服务器名； |
|  |  | 6、检查屏蔽与系统及业务不相关的应用程序； |
|  |  | 7、检查屏蔽不相关的系统账号； |
|  |  | 8、检查屏蔽不相关的TCP/IP、UDP端口号； |
|  |  | 9、安装杀毒软件，全盘扫描系统漏洞及病毒； |
|  |  | 10、对故障操作系统应及时备份，重新安装操作系统并激活； |
|  |  | 11、定期对数据库（Sql server2005、Sql server2008、MySQL等）进行检查优化，主要包括冷备份和热备份； |
|  |  | 12、查看数据库语句，分析数据库运行状态； |
|  |  | 13、在数据库监控过程中发现，或者系统用户反馈出来的数据库错误或者警告，进行诊断并修复； |
|  |  | 14、Linux/Unix系统运维，定期查看系统运行状态，分析系统漏洞，及时进行补丁处理； |
|  |  | 15、通过命令对Linux/Unix系统文件进行及时备份； |
|  |  | 16、通过命令对Linux/Unix系统磁盘进行优化； |
|  |  | 17、协助用户查看平台系统，在用户允许情况下对平台系统源代码进行抓包分析，查找漏洞。或通过运维平台工程师协助共同检测平台漏洞； |
|  |  | 18、配合定期查看软件服务日志信息； |
|  |  | 19、配合定期分析检测平台系统有无故障，及时配合维护； |
|  |  | 20、实时进行远程密码维护，精简策略信息。 |

- 信息设备维保

| 工作项目汇总 | 项目解析 | 整体维保工作 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1、负责配置、维护、管理、检查办公楼现有防火墙、上网行为管理、入侵防御等安全设备，及时更新设备版本、特征库，积极配合做好等保测评相关工作，并根据当年度等保测评结果，优化相关设备配置及安全策略，消除可操作风险项；按照要求定期更新设备登录密码，加强运维终端管理，明确管理权限等；每日检查设备运行状态，保证设备正常运行。对于出现故障的设备需及时找到故障原因并迅速处理、恢复设备及网络运行，及时配置备用设备，恢复后于3个工作日内提交故障报告。 |
|  |  | 2、负责各机房内服务器管理维护工作，其中自有服务器需定期检查服务器运行状态，保障服务器正常运行，网络畅通，搭载系统运行正常； |
|  |  | 3、负责蒙西水泥集团外网整体运维管理工作，保障网络安全稳定运行 负责外网虚拟专用网（VPN）系统及用户管理维护工作，协助管理人按照蒙西水泥集团责任人需求分配管理VPN账号；配合蒙西水泥集团责任人需求做外网打通整合工作。 |
|  |  | 4、运维人员出入各机房、各楼层弱电间需做好记录，填写《运维人员机房出入登记表》。外来人员出入各机房、各楼层弱电间和UPS室，均需出具身份证明并经蒙西水泥集团责任人审批，详细填写《外来人员机房出入登记表》，并在机房运维人员陪同下进入机房进行操作。 |
|  |  | 5、协同配合网信、公安等部门做好网络安全、保密等领域相关工作，及时报送相关工作报表或其他文件；在系统重大变更和改造或设备搬迁、割接等活动时，制定相应的实施方案，协调对接各网络设备厂商、电信运营商、网络或安全专家等，积极完成网络改造、设备迁移、系统割接等方面的工作，确保最终相关系统应用和设备、网络能够正常使用。 |
|  |  | 6、要求乙方运维团队提供优质、热情、高效的运维服务，从用户诉求出发，不断完善服务理念、提高服务质量、规范服务操作。接到用户报障电话，立即响应并通知运维人员到现场解决相关问题，同时做好报障单位、故障详情、处理结果、处理人员等内容记录；如遇到运维工作范围以外问题或故障，协助用户与相关责任部门或服务商取得联系并解决问题，形成故障受理、响应、处置、办结的完整服务管理。 |

- 应提供的备品备件清单

服务供应商应提供包括但不限于以下清单内容的备品备件，用于临时故障处置的应急备件服务，供应商可依据自身服务情况酌情增加清单内容。

1.备件存放与调用

乙方运维所需备件可存放于甲方指定库房，或由乙方在故障发生后4小时内配送至甲方现场。

2.备件使用与结算

故障修复后，甲方有权根据乙方报价与市场行情决定是否采购所替换的备件，甲方也可后期自行采购等效组件替换当前工作备件，替换下来的工作备件将自动返还乙方。

甲方对实际使用的备件单独进行采购结算，费用由甲方单独支付给乙方。

3.备件权属与回收

服务期终止后，剩余备件乙方负责清点并收回。

| 序号 | 名称 | 型号或配置参数 | 数量 | 单位 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 不低于24个万兆口 | 1 | 台 | 华为、华三、深信服 |
| 2 | 光模块 | 千兆单模 | 5 | 个 | 华为、华三、深信服 |
| 3 | 光模块 | 万兆单模 | 5 | 个 | 华为、华三、深信服 |
| 4 | 服务器 | 2C， 128GB内存， 1TB-SSD*2做RAID1, 2TB-SSD*3做RAID5, | 1 | 台 | 超聚变、华三、浪潮 |
| 5 | 内存条 | 32GB | 2 | 条 |  |
| 6 | SSD硬盘 | SATA接口，1TB | 2 | 个 |  |
| 7 | SSD硬盘 | SATA接口，2TB | 2 | 个 |  |
| 8 | 机械硬盘 | SAS接口，8TB | 2 | 个 |  |
| 9 | 光交换机 | Brocade300 | 1 | 台 | 博科、华为、华三 |
| 10 | 防火墙 | 吞吐量≥8GB，≥4光口和4电口 | 1 | 台 | 天融信、深信服 |
| 11 | VPN | VPN | 1 | 台 | 天融信 |
| 12 | 接入交换机 | 千兆、24电口下行、4光口上行 | 1 | 台 |  |
| 13 | 硬盘录像机 | 32路高清接入，存储不少于30天 | 1 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 14 | 摄像头 | 高清、网络摄像头、POE供电 | 1 | 台 | 海康、大华、宇视 |
| 15 | 空调 | 压缩机皮带、滤网、加氟、通讯板卡、室外机通讯控制卡 | 1 | 套 | 艾默生 |
| 16 | 线缆及辅材 | 6类网线 | 1 | 箱 |  |
| 17 |  | 电源线 | 1 | 卷 |  |
| 18 |  | 水晶头、扎带等 | 1 | 套 |  |
| 19 |  | fc-lc光跳线-单模-3米 | 5 | 条 |  |
| 20 |  | fc-lc光跳线-多模-3米 | 5 | 条 |  |
| 21 | 会议室LED大屏 | P2.5模组 | 5 | 块 | 电源、接收卡、排线 |

机房整体设备清单附件：